## 1 кв. 2017
Резервируемая максимальная мощность по состоянию на 1 квартал 2017 года.
1 квартал 2017 года
Точка поставки | Нагрузки по данным замера | Фактическая нагрузка по данным замеров | Максимальная разрешенная мощность | Резервируемая максимальная мощность
| Ампер | кВт | кВт | кВт
п/с Западная
фидер № 4 | 220 | 2158.002 | 2300 | 141.998
фидер № 12 | 279 | 2736.7389 | 3900 | 1163.2611
фидер № 16 | 382 | 3747.0762 | 4800 | 1052.9238
фидер № 19 | 182 | 1785.2562 | 1900 | 114.7438
фидер № 22 | 276 | 2707.3116 | 3600 | 892.6884
п/с Шахта -7
фидер № 4 | 315 | 3089.8665 | 3600 | 510.1335
фидер № 7 | 252 | 2471.8932 | 3400 | 928.1068
фидер № 8 | 280 | 2746.548 | 3700 | 953.452
фидер № 15 | 280 | 2746.548 | 3600 | 853.452
фидер № 18 | 280 | 2746.548 | 2900 | 153.452
фидер № 21 | 330 | 3237.003 | 3300 | 62.997
п/с Артёмовская
фидер № 3 | 300 | 2942.73 | 3000 | 57.27
фидер № 7 | 278 | 2726.9298 | 3100 | 373.0702
фидер № 15 | 289 | 2834.8299 | 3400 | 565.1701
фидер № 21 | 355 | 3482.2305 | 4000 | 517.7695
фидер № 23 | 320 | 3138.912 | 4500 | 1361.088
фидер № 24 | 330 | 3237.003 | 3725 | 487.997
п/с Шахтовая
фидер № 4 | 280 | 2746.548 | 3100 | 353.452
фидер № 6 | 260 | 2550.366 | 3500 | 949.634
фидер № 9 | 170 | 1667.547 | 1900 | 232.453
фидер № 13 | 295 | 2893.6845 | 3100 | 206.3155
фидер № 14 | 290 | 2844.639 | 4200 | 1355.361
п/с УПТФ
фидер № 5 | 40 | 392.364 | 400 | 7.636
фидер № 7 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
п/с Муравейка
фидер № 3 | 220 | 2158.002 | 2260 | 101.998
п/с Кролевцы
фидер № 9 | 270 | 2648.457 | 3000 | 351.543
фидер № 28 | 275 | 2697.5025 | 3000 | 302.4975
п/с Заводская
фидер № 22 | 70 | 686.637 | 700 | 13.363
6.1